Stavební připravenost a podmínky pro montáž 
vzduchotechnických stropů GIF

- GIF ActiveVent s.r.o. předloží k odsouhlasení nabídkový plán stropu.

- Přesné objemy vzduchu a vedení vzduchotechnických potrubí nad stropem budou koordinovány a odsouhlaseny firmou GIF ActiveVent s.r.o. před započetím montáže.

- Stěny a strop, popřípadě mezistropní dutina musí mít plochy odolné proti otěru (beton, nátěr). Obvodové stěny kuchyně by měly být navrhovány jako nosné.

- Vlastní (původní) strop, jakož i stěny v okolí musí být vzduchotěsné.

- Strop stavby by měl být betonový a schopný vydržet zatížení minimálně 25 kg/m². 
V případě jiného materiálu stropu je nutno informovat GIF ActiveVent. V případě velmi vysokého stropu (více než 5 m) je třeba počítat s vícenáklady za mezikonstrukce - tzv. mezistrop (pozink, případně panely apod.)

- Povrchové úpravy podlah a stěn musí být ukončeny - stěny a podlahy musí být obloženy dlaždicemi a vyspárovány. Povrchové úpravy stěn musí být vyhotoveny do výšky 100 mm nad výšku stropu GIF.

- Všechny práce na technických zařízeních v mezistropu (větrání, topení, sanitární zařízení, elektro - a instalační práce) musí být ukončeny před započetím montáže. Instalační výška stropu GIF je 200 mm od nejnižšího bodu stropu. V této vzdálenosti nesmí být vedeny žádné jiné konstrukce nebo instalace.

Poznámka: Kabelové vedení je třeba připravit a připojit ke každému osvětlovacímu tělesu.

- Vzduchotechnické instalace mimo napojení přívodního vzduchu pro svítidla GIF budou osazeny před instalací stropu GIF. Vzduchotechnické instalace přívodního vzduchu budou opatřeny bezúletovou tepelnou izolací. Vzduchotechnika musí být dokončena a vyzkoušena. Veškeré práce spojené se znečišťováním a tvořením prachu musí být dokončeny.

- Rychlost vzduchu při vyústkách vzduchotechnického potrubí bude přibližně 3 m/s.

- Napojení zařízení, např. požární a dýmové hlásiče, sprinklery, piktogramy atd., se řeší jen po koordinaci s GIF ActiveVent.

- GIF ActiveVent musí být informován o všech zařízeních a konstrukcích procházejících stropem GIF.

- Montáž kuchyňské technologie, pokud je prováděna, probíhá až po ukončení montáže základní konstrukce stropu. Kuchyňský prostor musí být volně přístupný pro pojízdné lešení.

- Objednatel umožní zhotoviteli uložení stropu GIF a montážního materiálu v prostoru stavby na krytém a bezpečném místě.